## Info
Adresse | Rekstadvegen 75, 7357 Skaun |  |  | 63,254_10,070
Drift | Melkeproduksjon, økologisk, 541 tonn - 74 årskyr, ca 180 dyr. Spredt kalving
Fjøs | Kaldfjøs, 2009
Gjødselhåndtering inne | Skraper, Mellomlager på 220 m3. Pumpes vha. traktor over i gjødsellager hver 3.uke
Gjødselhåndtering ute | 4000 m3. Lager 3400 m3, slangespredning, |  |  |  |  | Spres på 12 timer - 250 m3/time. 8 liter diesel/time + 1 døgn med røring
Bruk av fjøset, utmarksbeite | Ungdyr ute juni - september/oktober
Melkekyr ute mai - september. Fores inne om natta
Tak og solressurs
Orientering | Sør
Vinkel | 25 grader
Type tak | Diffusjonstak - slipper ut fukt og holder regn ute. Dvs. solceller må monteres med type toppfix-system med dobbelt sett med skinner ( i x og y-retning) for å opprettholde takets funksjon.
Bredde Fjøs | 25.9 | meter
Lengde Fjøs | 60 | meter
Horisont
El.infrasruktur og forbruk
El-infrastruktur | Trafo relativt ny. Plass til ett 125-A abonnement til. (Info fra Elektriker Solstad)
Hovedsikring og nett | 125 A 3-fas, IT
Elektrisitetsforbruk pr år | 100000 | kWt
AMS-måler | Installert mars 2019
AMS-data | Eget excel-ark
Forbrukere fjøs | Min |  | Maks | Kommentarer |  |  |  | Info fra
Forblander | 0 | 22 | kW | 1 - 2 timer pr. dag, Mindre bruk om sommeren. Ny innkjøpt. Samme effekt. Bruker halvparten av tida. |  |  |  | J.S
Skraper | 0.55 | 0.55 | kW | Går hver 30 min, dvs. en av skrapene går hvert 15.min. Gangtid 10 min. |  |  |  | J.S
Varmelamper kalv | 0 | 3 | kW | 12-15 lamper a 250 W, dvs av og til > 3kW. 200 døgn pr år? |  |  |  | J.S
Varmekolbe drikkevann | 0 | 3 | kW | 90 døgn pr år |  |  |  | J.S
Varmegjenvinning på drikkevann |  |  |  | Landteknikk (skala) |  |  |  | Martin Sæterbø, Skala
Melkerobot | 2 | 7 | kW | Oppgradert Lely A3 | Maks 7 kW, 3,5 kW 3 ganger i døgnet 45 min hver gang |  |  | Gøran Kirkholt, Fjøssystemer
Melketank | 2 | 11 |  | Landteknikk (skala) 60 AL 2009, R-134 kuldemedium, maks 27 A Max |  |  |  | Martin Sæterbø, Skala
Lys | 0 | 2.5 |  | 10 armaturer a 250 W. I snitt på 14 timer pr døgn
Div (møterom m.m.) | 0.5 | 2
| kW min | KW maks
| 5.05 | 51.05 | 10.55
NB. Timesverdier er snittverdier over timen ikke maks.verdi
Andre behov/tanker
El-bil | Nissan Leaf 30 kWh, nå men ønsker 70-100 kWh på sikt? Kan tenke seg at man lader denne ved fjøset. Sette inn 32 A - 3 fas. | [5 empty] | Lading på kveldstid og på helg?
Batteribank?
Bruke el-motor forblander ved slangespredning?
Biogass/Biovarme er interessant. Nytt oppvekstsenter bygges 2 km unna (2020 - 2024). Mulig kunde
Note on B34: Skrape + melkerobot og melketank på minimum og uten lys
Note on D34: Skrape + varmelamper kalv + varmekoble drikkevann + melkerobot (uten vask) + melketank på minimum + lys

## El.forbruk utstyr
Utregning elektrisitetsbruk
Melkerobot | Lely A3 |  |  |  | Melketank |  | Forblander
| Uten vask | Med vask |  |  | 11 | kW
| 2 | 7 | Pr.dag |  | 6 | timer pr.dag | 22 | kW
| 21.75 | 45 | min |  |  |  | 2 timer gangtid, 1 timer med ny forblander fra sommeren 2019
| 43.5 | 15.75 | kWh |  | 24090 | kWh/år | 200 | døgn?
|  | 59.25 | kWh/døgn |  |  |  | 44 | kWh/døgn
2 roboter |  | 118.5 | kWh/døgn |  | Drikkevann |  | 1320 | Kwh/måned
|  | 3555 | kWh/måned |  | Varmekolbe |  | 8800 | kWh/år
|  | 43252.5 | kWh/år |  | 3 | kW
[5 empty] | 90 | døgn
Gjødsel inne |  |  |  |  | 72 | kWh/døgn
[5 empty] | 6480 | kWh/90 døgn | Lys
0.55 | kW |  |  |  | Varmegjenvinning drikkevann |  | 250 | W
15 | min mellom hver gang | [5 empty] | 16 | timer/dag
10 | min gangtid |  |  |  | Oppvarming |  | 40 | kWh/dag
Dvs. skrapene går 10 av hvert 15 min |  |  |  |  | Varmelamper kalv
16 | Timer gangtid pr.dag |  |  |  | 3 | kW | 14600 | kWh/år
8.8 | kWh/døgn |  |  |  | 200 | døgn
264 | kWh/måned |  |  |  | 72 | kWh/døgn
3212 | KWh/år |  |  |  | 2160 | kWh/måned
[5 empty] | 14400 | kWh/200 døgn
Totalt pr år | 114834.5 | 80384.15
Info til utregning
| Effekt min [kW] | Effekt maks [kW] | Energi [kWh] | Kommentar
2 Lely A3 ombygd | 0 | 7 | 43000 | 2 ganger uten vask, 7 ganger med vask
Gjødselskrape | 0 | 0.55 |  | Gangtid 16 av 24 timer
Varmelamper kalv | 0 | 3 | 14500
Varmekolbe drikkevann | 0 | 3 | ? | Av og på
Melketank | 0 | 11 | 24000 | 6 timer pr.dag
Forblander | 0 | 22 | 9000
Lys | 0 | 0.25 | 14500 | På det meste av tiden
Div utstyr rom | 0.5 | 2
Totalt forbruk |  |  | ca. 100000
Note on G10: REF data fra Skala

## Utslipp
Anlegg | [6 empty] | NB
60 kWp - anlegg inkl annen infrastruktur
Levetid |  |  | 30 |  | [år]
Produksjon pr år |  |  | 49700 |  | [kWh]
Produksjon totalt |  |  | 1491000 |  | [kWh] |  | Ikke korrigert for tap i ytelse i løpet av levetid
Forbruk pr.år |  |  | 110000 |  | [kWh]
Utslipp produksjon av solcelleanlegg |  |  | 20 |  | [ g CO2/kWh produsert for solceller produsert i 2019] |  |  | https://energiteknikk.net/2016/12/rene-solceller-i-2018
Produsert elektrisitet erstatter
Norsk produksjon |  |  | 16.4 |  | [g CO2/kWh] |  |  | https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/varedeklarasjon/nasjonal-varedeklarasjon-2017/
Norsk miks (forbruk) |  |  | 31.2 |  | [g CO2/kWh] |  |  | Ref Østfoldforskning
Nordisk miks (forbruk) |  |  | 128 |  | [g CO2/kWh] |  |  | https://www.asplanviak.no/aktuelt/2016/02/03/nordisk-stroem-blir-renere/
Europeisk miks (forbruk) |  |  | 396 |  | [g CO2/kWh] |  |  | https://www.nve.no/energiforsyning/opprinnelsesgarantier/varedeklarasjon-for-stromleverandorer/
Utslipp besparelse
| Utslipp forbruk uten solcellestrøm [tonn] | Utslipp forbruk som ikke dekkes av solcellestrøm | Utslipp solcelleproduksjon [tonn] | Utslipp med solcellanlegg (totalt) | Besparelse ved å bruke solcellestrøm [tonn] | Besparelse 30 kWp
Utslipp norsk miks | 3.432 | 1.8814 | 0.994 | 2.8754 | 0.55664 | 1.219
Utslipp nordisk miks | 14.08 | 7.7184 | 0.994 | 8.7124 | 5.3676
Utslipp europeisk miks | 43.56 | 23.8788 | 0.994 | 24.8728 | 18.6872
Kostnad for tiltak [kr/tonn] |  |  |  |  | 53213.8673
Utslipp batteri
Størrelse | 20 |  | [kWh]
Utslipp produksjon av batteri | 150 |  | [kg CO2-ekvivalenter/kWh batterikapasitet] |  |  |  |  | https://forskning.no/miljoteknologi-spor-en-forsker-samferdsel/spor-en-forsker-hvor-skitne-er-elbilens-batterier/305563
Utslipp produksjon av batteri, 20 kWh | 3 |  | [tonn]
Vurdering
Utslipp fra solcelleanlegg går ned, men fortsatt "skitne" solceller på markedet
I utgangspunktet ikke grunnlag for å bruke annet enn norsk miks, dvs. begrenset effekt av tiltak
Viktig å ha klart for seg at for et klassiks sørvendt anlegg så vil mestparten av produksjonen komme på tider av døgnet og tider av året da det er minst bruk for el.. | [7 empty] | https://www.elbil24.no/nyheter/bmw-gar-bort-fra-kongo-kobolt/70917971
Sagt på en annen måte så vil en produksjon som bidrar når "kullkraften setter inn" (morgen, ettermiddag/kveld, vinterstid) være av relativt større verdi
Utslipp for produksjon av batteri synkende og til å leve med
Bruk av kobolt og litium i batterier en vanskeligere sak.
Produksjon eller behov som sammenfaller med solinnstråling vil være å foretrekke. Det er vanskelig å se for seg hvordan energibruken blir på sikt, men el-traktorer eller mindre automatisert utstyr som går på strøm kan benytte seg av solel.
For kylling og gris er behovet for ventilasjon sammenfallende med solinnstråling og slik sett mer logisk knyttet til å investere i et solcelleanlegg. Elektriker Solstad som Skaun Økomjølk bruker driver med kylling og er kommet langt i prosessen med å vurdere solceller. Kan være en god referanse i prosjektet.
Sammenligning fly tur-retur London | https://www.dagsavisen.no/innenriks/sa-mye-forurenser-flyturene-dine-1.434165

## Utslipp 2020
Anlegg | [6 empty] | NB
60 kWp - anlegg inkl annen infrastruktur
Levetid |  |  | 30 |  | [år]
Produksjon pr år justert for at man nå får kjøpt 320 W panel til samme pris som 280 W panel for et par år tilbake |  |  | 56800 |  | [kWh]
Produksjon totalt |  |  | 1704000 |  | [kWh] |  | Ikke korrigert for tap i ytelse i løpet av levetid
Forbruk pr.år |  |  | 110000 |  | [kWh]
Utslipp produksjon av solcelleanlegg |  |  | 20 |  | [ g CO2/kWh produsert for solceller produsert i 2019] |  |  | https://energiteknikk.net/2016/12/rene-solceller-i-2018
Produsert elektrisitet erstatter
Norsk produksjon |  |  | 16.4 |  | [g CO2/kWh] |  |  | https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/varedeklarasjon/nasjonal-varedeklarasjon-2017/
Norsk miks (forbruk) |  |  | 31.2 |  | [g CO2/kWh] |  |  | Ref Østfoldforskning
Nordisk miks (forbruk) |  |  | 128 |  | [g CO2/kWh] |  |  | https://www.asplanviak.no/aktuelt/2016/02/03/nordisk-stroem-blir-renere/
Europeisk miks (forbruk) |  |  | 396 |  | [g CO2/kWh] |  |  | https://www.nve.no/energiforsyning/opprinnelsesgarantier/varedeklarasjon-for-stromleverandorer/
Utslipp besparelse
| Utslipp forbruk uten solcellestrøm [tonn] | Utslipp forbruk som ikke dekkes av solcellestrøm | Utslipp solcelleproduksjon [tonn] | Utslipp med solcellanlegg (totalt) | Besparelse ved å bruke solcellestrøm [tonn] | Besparelse 30 kWp
Utslipp norsk miks | 3.432 | 1.6598 | 1.136 | 2.7958 | 0.63616 | 1.148
Utslipp nordisk miks | 14.08 | 6.8096 | 1.136 | 7.9456 | 6.1344
Utslipp europeisk miks | 43.56 | 21.0672 | 1.136 | 22.2032 | 21.3568
Kostnad for tiltak [kr/tonn] |  |  |  |  | 46562.1339
Utslipp batteri
Størrelse | 20 |  | [kWh]
Utslipp produksjon av batteri | 150 |  | [kg CO2-ekvivalenter/kWh batterikapasitet] |  |  |  |  | https://forskning.no/miljoteknologi-spor-en-forsker-samferdsel/spor-en-forsker-hvor-skitne-er-elbilens-batterier/305563
Utslipp produksjon av batteri, 20 kWh | 3 |  | [tonn]
Vurdering
Utslipp fra solcelleanlegg går ned, men fortsatt "skitne" solceller på markedet
I utgangspunktet ikke grunnlag for å bruke annet enn norsk miks, dvs. begrenset effekt av tiltak
Viktig å ha klart for seg at for et klassiks sørvendt anlegg så vil mestparten av produksjonen komme på tider av døgnet og tider av året da det er minst bruk for el.. | [7 empty] | https://www.elbil24.no/nyheter/bmw-gar-bort-fra-kongo-kobolt/70917971
Sagt på en annen måte så vil en produksjon som bidrar når "kullkraften setter inn" (morgen, ettermiddag/kveld, vinterstid) være av relativt større verdi
Utslipp for produksjon av batteri synkende og til å leve med
Bruk av kobolt og litium i batterier en vanskeligere sak.
Produksjon eller behov som sammenfaller med solinnstråling vil være å foretrekke. Det er vanskelig å se for seg hvordan energibruken blir på sikt, men el-traktorer eller mindre automatisert utstyr som går på strøm kan benytte seg av solel.
For kylling og gris er behovet for ventilasjon sammenfallende med solinnstråling og slik sett mer logisk knyttet til å investere i et solcelleanlegg. Elektriker Solstad som Skaun Økomjølk bruker driver med kylling og er kommet langt i prosessen med å vurdere solceller. Kan være en god referanse i prosjektet.
Sammenligning fly tur-retur London | https://www.dagsavisen.no/innenriks/sa-mye-forurenser-flyturene-dine-1.434165

## Pris solceller
Referanse | Muligheter og utfordringer knyttet til fornybar energiproduksjon på norske gårdsbruk
| inkl. | Enova. (08.05.2017) Kostnadsrapport. Hentet fra: https://www.enova.no/download?objectPath=upload_images/9EF9602A2B454C008F472DF2A98F6737.pdf
Justering for prisutvikling siden 2017
|  |  | 55 kWp | 60 kWp | 30 kWp
Modul |  |  | 288 | 314.1818 | 157.0909
Vekslretter (Inverter) |  |  | 76.3 | 83.2364 | 41.6182
Mekanisk monteringsutstyr (stativ, skinnesystem, forankring jord/tak etc) |  |  | 115.5 | 126 | 63
Elektrisk monteringsutstyr (DC-kabler, sikringer, brytere, jording etc.) |  |  | 27.5 | 30 | 15
Driftsovervåkingsutstyr (sensorer, monitoreringsløsning, display etc) |  |  | 22 | 24 | 12
|  |  |  | 0 | 0
Mekaniks installasjonsarbeid |  |  | 170.5 | 279 | 139.5
Elektrisk installasjonsarbeid (Likestrøm-/DC-side) |  |  | 33 | 36 | 18
Elektrisk installasjonsarbeid (Velkselstrøm-/AC-side) |  |  | 27.5 | 30 | 15
|  |  |  | 0 | 0
Maskin/utstyr/verkstøy (stillas-/liftleie, personsikringsutstyr, spesialverktøy etc) |  |  | 66 | 72 | 36
Div |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  |  |  | 994.4182 | 497.2091

## Lønnsomhet solceller 60 kWp
Grunnlagsdata for beregning av lønnsomhet på biovarmeanlegg
Nåverdier for å finne inntjeningstid
|  |  | År | Investering | Energi produksjon | "Inntekt" el. til egen bruk | Solgt el. | Tilskudd fra Innovasjon Norge | Sum inntekter inkl tilskudd | Drifts- og vedlikeholdskostnader | Kontantstrøm med tilskudd fra IN | Kontantstrøm uten tilskudd fra IN | Med støtte | Uten støtte | År
Innverdier |  |  |  | i kr | i kWh/år | i kr | i kr | i kr | i kr | i kr | i kr | i kr | -999999999 | -999999999 | 0 | " dummy startverdi
Søkt støtte fra Innovasjon Norge | 0 | kr | 1 | 994000 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | -956725 | -956725 | -902570.7547 | -902570.7547 | 1
Verdi el til egen bruk | 85 | øre/kWh | 2 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -869396.1374 | -869396.1374 | 2
Pris salg av el. | 40 | øre/kWh | 3 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -838099.3286 | -838099.3286 | 3
Prosjektets levetid | 30 | år | 4 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -808574.0373 | -808574.0373 | 4
Startår (bruk 1 eller årstall) | 1 |  | 5 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -780719.9889 | -780719.9889 | 5
|  |  | 6 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -754442.5848 | -754442.5848 | 6
|  |  | 7 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -729652.5809 | -729652.5809 | 7
|  |  | 8 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -706265.7848 | -706265.7848 | 8
|  |  | 9 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -684202.7695 | -684202.7695 | 9
|  |  | 10 | 83000 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | -45725 | -45725 | -709735.3707 | -709735.3707 | 10
Utverdier: |  |  | 11 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -690099.3657 | -690099.3657 | 11
Nåverdi med støtte | -496878.3267 | kr | 12 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -671574.8327 | -671574.8327 | 12
Nåverdi uten støtte | -496878.3267 | kr | 13 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -654098.8581 | -654098.8581 | 13
|  |  | 14 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -637612.0897 | -637612.0897 | 14
Internrente med støtte | -0.2913 | % | 15 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -622058.5345 | -622058.5345 | 15
Internrente uten støtte | -0.2913 | % | 16 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -607385.3693 | -607385.3693 | 16
|  |  | 17 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -593542.7606 | -593542.7606 | 17
Inntjeningstid med støtte | 99 | år | 18 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -580483.6958 | -580483.6958 | 18
Inntjeningstid uten støtte | 99 | år | 19 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -568163.8233 | -568163.8233 | 19
|  |  | 20 | 83000 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | -45725 | -45725 | -582421.0945 | -582421.0945 | 20
kWh per støttekrone | #DIV/0! | kWh/kr | 21 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -571456.4518 | -571456.4518 | 21
|  |  | 22 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -561112.4493 | -561112.4493 | 22
Middel kWh / levetid | 49700 |  | 23 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -551353.9564 | -551353.9564 | 23
|  |  | 24 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -542147.831 | -542147.831 | 24
|  |  | 25 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 |  | 37275 | 37275 | -533462.8071 | -533462.8071 | 25
|  |  | 26 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 | 0 | 37275 | 37275 | -525269.3882 | -525269.3882 | 26
Sumtall for kolonnene |  |  | 27 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 | 0 | 37275 | 37275 | -517539.7479 | -517539.7479 | 27
Investering | 1160000 |  | 28 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 | 0 | 37275 | 37275 | -510247.6343 | -510247.6343 | 28
Energi produksjon | 1491000 |  | 29 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 | 0 | 37275 | 37275 | -503368.2818 | -503368.2818 | 29
"Inntekt" el. til egen bruk | 760410 |  | 30 | 0 | 49700 | 25347 | 11928 | 0 | 37275 | 0 | 37275 | 37275 | -496878.3267 | -496878.3267 | 30
Solgt el. | 357840 |  | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 31
Tilskudd fra Innovasjon Norge | 0 |  | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 32
Sum inntekter inkl tilskudd | 1118250 |  | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 33
Drifts- og vedlikeholdskostnader | 0 |  | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 34
Kontantstrøm med tilskudd fra IN | -41750 |  | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 35
Kontantstrøm uten tilskudd fra IN | -41750 |  | 36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 36
|  |  | 37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 37
|  |  | 38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 38
|  |  | 39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 39
|  |  | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 40
|  |  | 41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 41
|  |  | 42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 42
|  |  | 43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 43
|  |  | 44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 44
|  |  | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 45
|  |  | 46 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 46
|  |  | 47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 47
|  |  | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 48
|  |  | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 49
|  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 50
|  |  | 51 | 0 | ' |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496878.3267 | -496878.3267 | 98 | " dummy sluttår
[13 empty] | 9999 | 9999 | 99
Referanser
https://www.tu.no/artikler/sa-lang-tid-tar-det-for-et-solcellepanel-tjener-inn-seg-selv/346288
Nåverdi er beregnet ut fra 6% pa.
Fyll inn tall i rubrikken "Innverdier", og sett inn tall for de enkelte år i de hvite kolonnene for investering, energiproduksjon, andre inntekter og variable kostnader..
Hvis internrente blir #NUM! eller lignende, er kostnader og inntekter slik at beregning ikke er mulig:
Note on H3: Investeringen fordeles her på de år investeringene i prosjektet påløper. Alle investeringer skal oppgis eks. mva.
Note on I3: Her oppgis energiproduksjon, dvs levert energi.
Note on K3: Her oppgis andre inntekter i prosjektet. Kan være aktuellt å legge inn faste inntekter på varmesalg. For eksempel på effektledd.
Note on N3: Her oppgis summen av årlige energi forbrukskostnader ( el, olje, biobrensel etc), iftskostnaderdrifts- og vedlikeholdskostnader samt eventuelt andre kostnader for prosjektet. Husk at brensel må justeres for virkningsgrad. Eksempler på kostnader: Fliskostnad ligger fra 20 -30 øre pr kWh Driftskostnad mellom 3-5 øre pr kWh Vedlikehold mellom 3 -7 ørepr kWh Bakcup - eventuelle kostnader med olje, el. gass.
Note on D6: For prosjekter som omhandler produksjon av energi oppgi her salgspris på varme eller pris på erstattet energi (olje, gass, el, mm) i øre/kWh, eks mva for produsert energi.
Note on D8: Med anleggets levetid menes prosjektets kalkulerte levetid som fastsatt av søker
Note on D9: Årstallet her er bare for å angi år i kolonne foran tallene, og inngår ikke i formler. Bruk 1 eller aktuelt startår, for eksempel 2004.
Note on D14: Virkningsgrad for ulike typer fyrkjeler. Flisfyr: 0,85 -0,92 Vedfyr: 0,80-0,88 Halmfyr: 0,70 - 0,80
Note on D16: Nåverdi med støtte viser verdien av prosjektets investeringer, fremtidige inntekter og kostnader gjennom prosjektets levetid, ekskl. omsøkt støttebeløp
Note on D17: Nåverdi med støtte viser verdien av prosjektets investeringer, fremtidige inntekter og kostnader gjennom prosjektets levetid, ekskl. omsøkt støttebeløp
Note on D18: Nåverdi med støtte viser verdien av prosjektets investeringer, fremtidige inntekter og kostnader gjennom prosjektets levetid, ekskl. omsøkt støttebeløp
Note on D19: Internrenten er renten på investert kapital beregnet på grunnlag av samtlige inntekter og kostnader vedrørende prosjektet, diskontert til prosjektinvesteringens starttidspunkt. I internrente med støtte er søkt støttebeløp lagt inn som et pro rata investeringstilskudd.
Note on D20: Internrenten er renten på investert kapital beregnet på grunnlag av samtlige inntekter og kostnader vedrørende prosjektet, diskontert til prosjektinvesteringens starttidspunkt.
Note on D22: Inntjening finnes fra tabell i kolonner U og V der verdi passerer 0.
Note on D25: kWh/støttekrone beregnes ut fra gjennomsnittlig energiproduksjon/ energireduksjon per år over prosjektets levetid delt på omsøkt støttebeløp
Note on D27: Middelverdi av de "levetid" første energi-verdiene.

## Lønnsomhet solceller 30 kWp
Grunnlagsdata for beregning av lønnsomhet på biovarmeanlegg
Nåverdier for å finne inntjeningstid
|  |  | År | Investering | Energi produksjon | "Inntekt" el. til egen bruk | Solgt el. | Tilskudd fra Innovasjon Norge | Sum inntekter inkl tilskudd | Drifts- og vedlikeholdskostnader | Kontantstrøm med tilskudd fra IN | Kontantstrøm uten tilskudd fra IN | Med støtte | Uten støtte | År
Innverdier |  |  |  | i kr | i kWh/år | i kr | i kr | i kr | i kr | i kr | i kr | i kr | -999999999 | -999999999 | 0 | " dummy startverdi
Søkt støtte fra Innovasjon Norge | 0 | kr | 1 | 500000 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | -481114 | -481114 | -453881.1321 | -453881.1321 | 1
Verdi el til egen bruk | 85 | øre/kWh | 2 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -437072.6593 | -437072.6593 | 2
Pris salg av el. | 40 | øre/kWh | 3 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -421215.6095 | -421215.6095 | 3
Prosjektets levetid | 30 | år | 4 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -406256.1286 | -406256.1286 | 4
Startår (bruk 1 eller årstall) | 1 |  | 5 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -392143.4108 | -392143.4108 | 5
|  |  | 6 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -378829.526 | -378829.526 | 6
|  |  | 7 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -366269.2573 | -366269.2573 | 7
|  |  | 8 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -354419.9473 | -354419.9473 | 8
|  |  | 9 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -343241.3529 | -343241.3529 | 9
|  |  | 10 | 41600 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | -22714 | -22714 | -355924.7319 | -355924.7319 | 10
Utverdier: |  |  | 11 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -345975.8227 | -345975.8227 | 11
Nåverdi med støtte | -247935.8114 | kr | 12 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -336590.0593 | -336590.0593 | 12
Nåverdi uten støtte | -247935.8114 | kr | 13 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -327735.5655 | -327735.5655 | 13
|  |  | 14 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -319382.2695 | -319382.2695 | 14
Internrente med støtte | -0.22998 | % | 15 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -311501.8015 | -311501.8015 | 15
Internrente uten støtte | -0.22998 | % | 16 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -304067.3978 | -304067.3978 | 16
|  |  | 17 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -297053.8094 | -297053.8094 | 17
Inntjeningstid med støtte | 99 | år | 18 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -290437.2166 | -290437.2166 | 18
Inntjeningstid uten støtte | 99 | år | 19 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -284195.1479 | -284195.1479 | 19
|  |  | 20 | 41600 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | -22714 | -22714 | -291277.4804 | -291277.4804 | 20
kWh per støttekrone | #DIV/0! | kWh/kr | 21 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -285722.0615 | -285722.0615 | 21
|  |  | 22 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -280481.1002 | -280481.1002 | 22
Middel kWh / levetid |  |  | 23 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -275536.7972 | -275536.7972 | 23
|  |  | 24 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -270872.3603 | -270872.3603 | 24
|  |  | 25 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 |  | 18886 | 18886 | -266471.9482 | -266471.9482 | 25
|  |  | 26 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 | 0 | 18886 | 18886 | -262320.616 | -262320.616 | 26
Sumtall for kolonnene |  |  | 27 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 | 0 | 18886 | 18886 | -258404.2648 | -258404.2648 | 27
Investering | 583200 |  | 28 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 | 0 | 18886 | 18886 | -254709.5939 | -254709.5939 | 28
Energi produksjon | 745500 |  | 29 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 | 0 | 18886 | 18886 | -251224.0554 | -251224.0554 | 29
"Inntekt" el. til egen bruk | 506940 |  | 30 | 0 | 24850 | 16898 | 1988 | 0 | 18886 | 0 | 18886 | 18886 | -247935.8114 | -247935.8114 | 30
Solgt el. | 59640 |  | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 31
Tilskudd fra Innovasjon Norge | 0 |  | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 32
Sum inntekter inkl tilskudd | 566580 |  | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 33
Drifts- og vedlikeholdskostnader | 0 |  | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 34
Kontantstrøm med tilskudd fra IN | -16620 |  | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 35
Kontantstrøm uten tilskudd fra IN | -16620 |  | 36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 36
|  |  | 37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 37
|  |  | 38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 38
|  |  | 39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 39
|  |  | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 40
|  |  | 41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 41
|  |  | 42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 42
|  |  | 43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 43
|  |  | 44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 44
|  |  | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 45
|  |  | 46 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 46
|  |  | 47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 47
|  |  | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 48
|  |  | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 49
|  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 50
|  |  | 51 | 0 | ' |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247935.8114 | -247935.8114 | 98 | " dummy sluttår
[13 empty] | 9999 | 9999 | 99
Referanser
https://www.tu.no/artikler/sa-lang-tid-tar-det-for-et-solcellepanel-tjener-inn-seg-selv/346288
Nåverdi er beregnet ut fra 6% pa.
Fyll inn tall i rubrikken "Innverdier", og sett inn tall for de enkelte år i de hvite kolonnene for investering, energiproduksjon, andre inntekter og variable kostnader..
Hvis internrente blir #NUM! eller lignende, er kostnader og inntekter slik at beregning ikke er mulig:
Note on H3: Investeringen fordeles her på de år investeringene i prosjektet påløper. Alle investeringer skal oppgis eks. mva.
Note on I3: Her oppgis energiproduksjon, dvs levert energi.
Note on K3: Her oppgis andre inntekter i prosjektet. Kan være aktuellt å legge inn faste inntekter på varmesalg. For eksempel på effektledd.
Note on N3: Her oppgis summen av årlige energi forbrukskostnader ( el, olje, biobrensel etc), iftskostnaderdrifts- og vedlikeholdskostnader samt eventuelt andre kostnader for prosjektet. Husk at brensel må justeres for virkningsgrad. Eksempler på kostnader: Fliskostnad ligger fra 20 -30 øre pr kWh Driftskostnad mellom 3-5 øre pr kWh Vedlikehold mellom 3 -7 ørepr kWh Bakcup - eventuelle kostnader med olje, el. gass.
Note on D6: For prosjekter som omhandler produksjon av energi oppgi her salgspris på varme eller pris på erstattet energi (olje, gass, el, mm) i øre/kWh, eks mva for produsert energi.
Note on D8: Med anleggets levetid menes prosjektets kalkulerte levetid som fastsatt av søker
Note on D9: Årstallet her er bare for å angi år i kolonne foran tallene, og inngår ikke i formler. Bruk 1 eller aktuelt startår, for eksempel 2004.
Note on D14: Virkningsgrad for ulike typer fyrkjeler. Flisfyr: 0,85 -0,92 Vedfyr: 0,80-0,88 Halmfyr: 0,70 - 0,80
Note on D16: Nåverdi med støtte viser verdien av prosjektets investeringer, fremtidige inntekter og kostnader gjennom prosjektets levetid, ekskl. omsøkt støttebeløp
Note on D17: Nåverdi med støtte viser verdien av prosjektets investeringer, fremtidige inntekter og kostnader gjennom prosjektets levetid, ekskl. omsøkt støttebeløp
Note on D18: Nåverdi med støtte viser verdien av prosjektets investeringer, fremtidige inntekter og kostnader gjennom prosjektets levetid, ekskl. omsøkt støttebeløp
Note on D19: Internrenten er renten på investert kapital beregnet på grunnlag av samtlige inntekter og kostnader vedrørende prosjektet, diskontert til prosjektinvesteringens starttidspunkt. I internrente med støtte er søkt støttebeløp lagt inn som et pro rata investeringstilskudd.
Note on D20: Internrenten er renten på investert kapital beregnet på grunnlag av samtlige inntekter og kostnader vedrørende prosjektet, diskontert til prosjektinvesteringens starttidspunkt.
Note on D22: Inntjening finnes fra tabell i kolonner U og V der verdi passerer 0.
Note on D25: kWh/støttekrone beregnes ut fra gjennomsnittlig energiproduksjon/ energireduksjon per år over prosjektets levetid delt på omsøkt støttebeløp
Note on D27: Middelverdi av de "levetid" første energi-verdiene.

## Batteri
Flytte 20 kWh til egen fordel 200 dager i året
4000 | kr/år i besparelse
200000 | kr i investering
50 | 50 år tilbakebetaling
Effektutjevning ift. effektledd
Effektbruken ligger relativt høyt over tid, dvs batteriet vil ikke greie å ta ned "den høyeste timen". Hvis effekten vil avregnes ut fra minuttsverdier så vil maks.effekten nok kunne ligge høyere.
Ift. nettstøtte.
Utjevning av spenningsforskjeller. Må evt. undersøkes. Vanskelig å tallfeste besparelse og evt. verdi som Trønderenergi vil sette på en slik "tjeneste".

## El.forbruk
Skaun Økomjølk Da - 2019 | Skaun Økomjølk Da - 2019 | Skaun Økomjølk Da - 2019 | Skaun Økomjølk Da - 2019 | Skaun Økomjølk Da - 2019 | Skaun Økomjølk Da - 2019
Måned | Forbruk | Strøm | Strøm | Nettleie | Nettleie
| KWh | Kostnader (kr.) | Mva (kr.) | Kostnader (kr.) | Mva (kr.) | Snitt pr.dag | Snitt kW/time
januar | 12676.999 | 7361.38 | 1840.345 | 5248.07 | 1312.02 | 408.9355 | 17.039
februar | 10188.32 | 5223.75 | 1305.9375 | 4472.22 | 1118.06 | 363.8686 | 15.1612
mars | 11324.48 | 5283.88 | 1320.9705 | 9438.18 | 2359.54 | 365.3058 | 15.2211
april | 9328.16 | 4405.91 | 1101.4775 | 0 | 0 | 310.9387 | 12.9558
mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 8184
juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 6480
juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 6696
august | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 6696
september | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 7200
oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 8184
november | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 9360
desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 11160
Total | 43517.959 | 22274.92 | 5568.7305 | 19158.47 | 4789.62
107477.959